Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Gusseisen mit Anschluss von Rohren aus Kunststoff (Mischinstallation)

“System UBA Tec Brandschutzverbinder UBA-BV“

nach den allgemeinen Bauartgenehmigungen Nr. Z-19.53-2395, Variante 1 (Strang) oder Nr. Z-19.53-2396, Variante 2 (Abzweig) durch F90-Decken

für Gussrohrdurchführung mit/ohne Anschluss von Kunststoffrohr

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP

.........     …......      	Rohrabschottung für Rohrleitungssysteme aus Metall-

und ggf. Kunststoffrohren durch F90-Decken „System UBA

Tec Brandschutzverbinder UBA-BV“ Feuerwiderstandklasse R90

gemäß den allgemeinen Bauartgenehmigungen (aBG)

Nr. Z-19.53-2395, Variante 1 oder Z-19.53-2396, Variante 2

UBA-BV Brandschutzverbinder als Zweischrauben-Verbinder

mit durchgehender Dichtung und mechanischem Schutz

(geprüft als Verbinder nach DIN EN 877) im Gussrohrstrang

gemäß Leistungserklärung Nr. LE_UBA001 vom 07.03.2023

basierend auf der zugehörigen ETA-22/0622

inclusive Kennzeichnungsschild

Mindestdeckenstärke: 180 mm

Montage gemäß o.g. allgemeiner Bauartgenehmigungen

und Montageanleitung

Gussrohr DN ....................

liefern und herstellen.	…………	…………

……….    ………    	UBA-Flex Rohrumwicklung, ca. 4mm dicke alukaschierte Platte,

innerhalb der Deckenöffnung zu v. g.

Rohrabschottung gemäß aBG Nr. Z-19.53-2395/2396

für Brand- und Schallschutz

Mindestdeckenstärke: 180 mm

Gussrohr DN ....................

liefern und herstellen.	…………	………….

## ggf. Ergänzung:

……….    ………    	Weiterführende Dämmung oberhalb der Decke zu v. g.

Rohrabschottung gemäß der aBG Nr. Z-19.53-2395/2396

bestehend aus: UBA-W4* / W9-Matte*, 300 mm lang

*- Nichtzutreffendes streichen

liefern und herstellen.      	………….	…………..